## 業務内容
別紙
点 検 業 務 内 容
点 検 項 目 ・ 業 務 内 容 |  |  | 冷房切替運転整備 | 冷房期間 定期点検 | 冷房期間 定期点検 | 暖房切替運転整備 | 暖房期間 定期点検 | 暖房期間 定期点検
|  |  | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2
①運転日誌による 運転状況の点検 ・指導 | ア | 運転日誌による点検・指導 | － | ○ | ○ | － | ○ | ○
②本体点検整備 （定期点検では 運転状況点検） | ア | 外観点検 | ○ | － | － | ○ | － | －
| イ | 蒸発器・吸収器・凝縮器・チューブ洗浄・水室内点検 | － | － | － | ○ | － | －
| ウ | 高温再生器煙管清掃 | ○ | － | － | ○ | － | －
| エ | 高温再生器煙室点検 | ○ | － | － | － | － | －
| オ | 高温再生器炉内点検及び洗浄 | ○ | ○ | － | ○ | ○ | －
| カ | 燃料系統点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| キ | 水室内水抜き処理 | ○ | － | － | ○ | － | －
| ク | 電気整備 | ○ | － | － | ○ | － | －
| ケ | 保安装置類点検 | ○ | － | － | ○ | － | －
| コ | 運転モード切替 | ○ | － | － | ○ | － | －
③試運転前点検 | ア | 電気系統点検 | ○ | － | － | ○ | － | －
| イ | 保安装置点検 | ○ | － | － | － | － | －
| ウ | 運転モード確認 | ○ | － | － | ○ | － | －
④試運転調整 （定期点検では 運転状況点検） | ア | 燃焼確認及び調整 | ○ | － | － | ○ | － | －
| イ | 不凝縮ガス抽気 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －
| ウ | 抽気装置点検 | ○ | － | － | － | － | －
| エ | 気密確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| オ | 溶液確認 | ○ | － | － | － | － | －
| カ | 冷水系統点検 | ○ | ○ | ○ | － | － | －
| キ | 冷却水系統点検 | ○ | ○ | ○ | － | － | －
| ク | 温水系統点検 | － | － | － | ○ | ○ | ○
| ケ | 運転確認 | － | ○ | ○ | － | ○ | ○
| コ | 総合試運転調整、運転データ記録 | ○ | － | － | ○ | － | －
⑤運転データ測定 | ア | 水系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| イ | 溶液サイクル | ○ | ○ | ○ | － | － | －
| ウ | 冷媒サイクル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| エ | 燃焼系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| オ | ＬＴＤ | ○ | ○ | ○ | － | － | －
| カ | ポンプ運転状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○