## 業務内容
別紙１
点 検 業 務 内 容
記号 | 機器名称 | 型番 | 系統 | 定期・総合点検共通 | 総合点検のみ | 備考
ＭＶ | コントロールモータ | MY3000F | 展・管・ブ・水・熱 | 取付、結線状況点検 | ポテンションメーター点検・洗浄
|  | MY3000E | ブ・冷 |  | バランシングリレー、ポテンションメーター点検・洗浄
| モジュトロールモータ | M904F | 熱 | － | － | 未使用
| 弁リンケージ | Q455C | 展・管・ブ・水・熱・冷 | 取付、結線状況点検 | リンゲージ調整 | 一部未使用
| 二方弁 | V5063A | 熱 | 開閉動作確認
| 三方弁 | V5065A | 展・管・ブ・水・熱・冷 | 開閉動作確認 |  | 一部未使用
|  | VY5303A002 | ブ
| 電動弁操作器 | MY5310A4001 | ブ | 取付、結線状況点検 | バランシングリレー、ポテンションメーター点検・洗浄
| ＭＶ／Ｉ変換器 | RYY792N3002 | 展・管 | 取付、結線状況点検 | 入力・出力信号状態点検
ＭＤ | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A | 展・管 | 取付、結線状況点検 | バランシングリレー、ポテンションメーター点検・洗浄
ＴＣ | 温度指示調節計 | R36TC0UA1100 | 展 | 取付、結線状況点検 | 設定・接点切替点検、計器指示校正点検調整
|  | R36TR1UA1100 | 管・ブ
|  | R7420A | 水
|  | R7420C | 熱 | － | － | 未使用
|  | R7420D | 水 | － | － | 未使用
Ｔ | 室内形温度検出器 | T7090A | 水
ＴＥ |  | TY7043Z0P00 | ブ | 取付、結線状況点検 | 温度エレメント点検
Ｔ | 室内形温度調節器 | T42H | ブ | － | － | 未使用
|  | T6065A | ブ | － | － | 未使用
|  | T9065A | ブ | 取付、結線状況点検
Ｔ | 挿入形温度検出器 | L7025A | 水・熱 | 取付、結線状況点検 |  | 一部未使用
ＴＥ |  | TY750B | 展・管 | 取付、結線状況点検 | 抵抗出力状態点検
Ｔ | 挿入形温度調節器 | T675A | 展・管・冷 | 取付、結線状況点検 | 接点出力・設定状態点検、ポテンションメーター点検・洗浄、キャピラリー点検
|  | TY9800Z | 冷 | 取付、結線状況点検 | 接点出力・設定状態点検、ポテンションメーター点検・洗浄、キャピラリー点検
ＨＣ | 湿度指示調節計 | R36TR0UA1100 | 展 | 取付、結線状況点検 | 設定・電流設定点検、計器指示校正点検調整
ＨＥ | 湿度検出器 | H7091A | 展 | 取付、結線状況点検 | 湿度エレメント点検
Ｈ | 室内形湿度調節器 | H615A | 管 | 取付、結線状況点検 | 接点出力・設定状態点検
|  | H915A | ブ |  | ポテンションメーター点検・洗浄、抵抗出力・設定状況点検
ＰＩＣ | 指示調節計 | R36TR1UA1100 | 熱 | 取付、結線状況点検 | 入力信号・接点出力切替動作確認、計器指示校正点検調整
ＣＯ2 | ＣＯ2濃度発信器 | CY8100C | 展 | 取付、結線状況点検
| ＣＯ2濃度調節計 | R36TR1UA2300 | 展 | 取付、結線状況点検
ＰＲ | モータードライバー | RN796A0000 | 展 | 取付、結線状況点検
ＳＥＬ | セレクタ | RYY792H3091 | 展 | 取付、結線状況点検 | 入力・出力信号状態点検
ＲＢ | レシオバイアス | NAX511 | 展 | － | － | 未使用
ＲＨＣ | シグナルコンバータ | W867A | 展 | 取付、結線状況点検 | 変換出力信号点検、ゼロ点・スパン調整、温度調整
Ｒｙ | 補助リレー |  | 展・管・水・熱 | 取付、結線状況点検
ＴＭ | タイマー | MS4SC | 展 | 結線、設定状況確認
|  | MS4SC | 管
| ２４時間タイマー |  | 水 | 結線、設定状況確認 | タイマー接点出力点検
ＩＡ | アイソレータ | RYY792S3041 | 管 | 取付、結線状況点検
Ｑ | 遠隔設定器 | Q406A | 水・熱 | － | － | 未使用
Ｒ | バランシングリレー | R7000A | 水・熱 | 取付、結線状況点検 |  | 一部未使用
ＤＣ | ４２Ｖ定電圧ユニット | CY103-48 | 熱 | 取付、結線状況点検 | 入力、ＤＣ４２Ｖ出力点検
ＮＤＩ | 差圧発信器 | NDI22 | 熱 | 取付、結線状況点検
ＳＷ | スイッチ |  | 熱 | 取付、結線状況点検
－ | 温湿度記録計 | ７カ所（展示室１～７、収蔵庫）に設置してある温湿度記録計と実測値の誤差修正 |  |  |  | 計測系統
【系統欄凡例】 「展：展示室系統空調器（ＡＣ－１）」・「管：管理室系統空調器（ＡＣ－２）」・「ブ：ブースターヒータ系統（ＡＣ－１）」 ・「水：２次温水送水制御系統（床暖房）（３ＳＥＴＳ）」・「熱：熱源廻り系統」・「冷：冷却塔廻り系統～夏季（５・７・９・10月）のみ実施」
機器名称 |  | 総 合 点 検 |  |  |  | 備考
温湿度指示調節計 |  | 各系統別温度指示調節計（展示室１～７、収蔵庫） の表示確認 |  |  | 模擬抵抗値を入力し、基準値と指示値との誤差確認及び調整
|  | ＡＣ－１暖房・冷房用指示調節計の表示確認 |  |  | 模擬電流値を入力し、基準値と指示値の誤差確認及び調整
|  | ＡＣ－１除湿・加湿用指示調節計の表示確認 |  |  | 模擬電圧値を入力し、基準値と指示値の誤差確認及び調整
|  | ＡＣ－２暖房・冷房用指示調節計の表示確認 |  |  | 模擬電流値を入力し、基準値と指示値の誤差確認及び調整

## 点検項目(共通
別紙２－１ |  |  | 各 系 統 別 点 検 項 目 |  |  |  | （定期点検・総合点検 共通）
【展示室系統空調器（ＡＣ－１）】
記号 |  | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯/動作隙間 | 点検評価 | 備考
ＨＥ－１ |  | 湿度検出器 | H7091A
ＲＨＣ |  | シグナルコンバータ | W867A
ＨＣ－１ |  | 湿度指示調節計 | R36TR0UA1100 | ％RH | diFF |  | 加湿用 H18.3交換
ＨＣ－２ |  | 湿度指示調節計 | R36TR0UA1100 | ％RH | Ｐ ，Ｉ |  | 除湿用 H18.3交換
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R36TC0UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | 冷房用 H18.3交換
ＴＣ－２ |  | 温度指示調節計 | R36TC0UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | 暖房用 H18.3交換
ＳＥＬ |  | セレクタ | RYY792H3091 |  |  |  | H18.3交換
ＲＢ |  | レシオバイアス | NAX511 |  |  | 未使用
ＰＲ－１ |  | モータードライバー | RN796A0000 | ％ |  |  | 冷房用 H18.3交換
ＰＲ－２ |  | モータードライバー | RN796A0000 | ％ |  |  | 暖房用 H18.3交換
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | 冷房用 H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
ＭＶ－２ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | 暖房用 H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
ＴＥ－１ |  | 挿入形温度検出器 | TY750B
ＣＯ2－１ |  | ＣＯ2濃度発信器 | CY8100C
ＣＯ2－２ |  | ＣＯ2濃度調節計 | R36TR1UA2300 | ppm
ＭＶ／Ｉ |  | ＭＶ／Ｉ変換器 | RYY792N3002 |  |  |  | H18.3交換
Ｔ－１ |  | 挿入形温度調節器 | T675A | ℃ | ℃ |  | 凍結防止用
ＭＤ① |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | OA H29.2交換
ＭＤ② |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | QY9010A,RA H29.2交換
ＭＤ③ |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | ExA H29.2交換
Ｒｙ |  | 補助リレー
ＴＭ |  | タイマー | MS4SC | min |  |  | R5.6交換
【管理室系統空調器（ＡＣ－２）】
記号 |  | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯/動作隙間 | 点検評価 | 備考
Ｈ－１ |  | 室内形湿度調節器 | H615A | ％RH | ％RH |  | 1F事務室内
ＴＥ－１ |  | 挿入形温度検出器 | TY750B
Ｔ－１ |  | 挿入形温度調節器 | T675A | ℃ | ℃ |  | 凍結防止用
ＭＶ／Ｉ |  | ＭＶ／Ｉ変換器 | RYY792N3002 |  |  |  | H18.3交換
ＩＡ |  | アイソレータ | RYY792S3041 |  |  |  | H18.3交換
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | 冷房用 H18.3交換
ＴＣ－２ |  | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | 暖房用 H18.3交換
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
ＭＤ④ |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | OA H29.2交換
ＭＤ⑤ |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | SA事務所 H29.2交換
ＭＤ⑥ |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | SA機械室 H29.2交換
ＭＤ⑦ |  | 直結形ダンパ操作器 | MY6050A |  |  |  | OAﾊﾞｲﾊﾟｽ H29.2交換
ＴＭ |  | タイマー | MS4SC |  |  |  | R5.6交換
Ｒｙ |  | 補助リレー
【ブースターヒータ系統（ＡＣ－１）】
系統 | 記号 | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯/動作隙間 | 点検評価 | 備考
ＢＨ－１ 展示室１ 展示室２ | ＴＣ－１ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－１ | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
| Ｈ－１ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
ＢＨ－２ 展示室３ | ＴＣ－２ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－２ | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
| Ｈ－２ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
| Ｔ－２ | 室内形温度調節器 | T42H |  |  | 未使用
ＢＨ－３ 展示室５ | ＴＣ－３ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－３ | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
| Ｈ－３ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
| Ｔ－３ | 室内形温度調節器 | T6065A |  |  | 未使用
ＢＨ－４ 展示室６ 展示室７ | ＴＣ－４ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－４ | 電動弁操作器 | MY5310A4001 |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | VY5303A002
| Ｈ－４ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
| Ｔ－４ | 室内形温度調節器 | T6065A |  |  | 未使用
ＢＨ－５ 収蔵庫 | ＴＣ－５ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－５ | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
| Ｈ－５ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
| Ｔ－５ | 室内形温度調節器 | T6065A |  |  | 未使用
ＢＨ－６ 展示室４ | ＴＣ－６ | 温度指示調節計 | R36TR1UA1100 | ℃ | Ｐ ，Ｉ |  | R5.12交換
| ＴＥ－１ | 室内形温度検出器 | TY7043Z0P00 |  |  |  | H18.3交換
| ＭＶ－６ | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
| Ｈ－６ | 室内形湿度調節器 | H915A | ％RH | ％RH |  | H13.7交換
ＢＨ－７ ロビー | Ｔ－６ | 室内形温度調節器 | T9065A | ℃ | ℃
| ＭＶ－７ | コントロールモータ | MY3000E |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
【２次温水送水制御系統（床暖房）（３ＳＥＴＳ）】
記号 |  | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯 | 点検評価 | 備考
Ｔ－１ |  | 室内形温度検出器 | T7090A
Ｔ－２ |  | 挿入形温度検出器 | L7025A |  |  |  | 3SETS
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R7420A | ℃ | Ｐ |  | 玄関ホール
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R7420A | ℃ | Ｐ |  | 展示１・２
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R7420A | ℃ | Ｐ |  | 展示３
ＴＣ－２ |  | 温度指示調節計 | R7420D |  |  | 未使用
Ｒ－１ |  | バランシングリレー | R7000A |  |  |  | 3SETS
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | 玄関ホール H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | 展示１・２ H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | 展示３ H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 三方弁 | V5065A
Ｑ－１ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 玄関ホール（昼）
Ｑ－２ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 玄関ホール（夜）
Ｑ－１ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 展示１・２（昼）
Ｑ－２ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 展示１・２（夜）
Ｑ－１ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 展示３（昼）
Ｑ－２ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用 | 展示３（夜）
ＴＭ |  | ２４時間タイマー
Ｒｙ |  | 補助リレー
【熱源廻り系統】
記号 |  | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯 | 点検評価 | 備考
Ｔ－２ |  | 挿入形温度検出器 | L7025A |  |  | 未使用
Ｒ－１ |  | バランシングリレー | R7000A |  |  | 未使用
Ｑ－１ |  | 遠隔設定器 | Q406A |  |  | 未使用
ＤＣ |  | ４２Ｖ定電圧ユニット | CY103-48 |  |  |  | H18.3交換
△ＰＩＣ |  | 指示調節計 | R36TR1UA1100 | ㎏/㎠ | Ｐ ，Ｉ |  | H18.3交換
ＮＤＩ |  | 差圧発信器 | NDI22
ＭＶ－１ |  | モジュトロールモータ | M904F |  |  | 未使用
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  | 未使用
|  | 三方弁 | V5065A |  |  | 未使用
ＭＶ－２ |  | コントロールモータ | MY3000F |  |  |  | H29.2交換
|  | 弁リンケージ | Q455C |  |  |  | H29.2交換
|  | 二方弁 | V5063A |  |  |  | ヘッダーバイパス
ＴＣ－１ |  | 温度指示調節計 | R7420C |  |  | 未使用
Ｒｙ |  | 補助リレー
ＳＷ |  | スイッチ
【冷却塔廻り系統】～夏季（５・７・９・10月）のみ実施
記号 |  | 機器名称 | 型番 | 設定値 | 比例帯/動作隙間 | 点検評価 | 備考
Ｔ－１ |  | 挿入形温度調節器 | TY9800Z | ℃ | ℃ |  | R5.12交換
Ｔ－２ |  | 挿入形温度調節器 | T675A | ℃ | ℃ |  | ファン発停用
ＭＶ－１ |  | コントロールモータ | MY3000E |  |  |  | H13.7交換
|  | 弁リンケージ | Q455C
|  | 三方弁 | V5065A
【計 測 系 統】
系統名 |  |  | 実測値 | 指示値 | 校正後指示値 | 誤差 | 備考
展示室１・２ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
展示室３ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
展示室４ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
展示室５ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
展示室６ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
展示室７ |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH
収蔵庫 |  |  | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ％RH | ％RH | ％RH | ％RH

## 点検項目(総合
別紙２－２ |  | 点 検 項 目 |  | （総合点検）
温湿度指示調節計の模擬入力チェック表
系 統 名 | 展示室１・２
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | 展示室３
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | 展示室４
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | 展示室５
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | 展示室６・７
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | 収蔵庫
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準抵抗値(Ω) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
実測値 | 指示値（温度指示調節計） |  | 誤差(℃)
| 校正前(℃) | 校正後(℃)
系 統 名 | ＡＣ－１暖房用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電流値(mA) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
系 統 名 | ＡＣ－１冷房用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電流値(mA) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
系 統 名 | ＡＣ－１除湿用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電圧値(mV) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
系 統 名 | ＡＣ－１加湿用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電圧値(mV) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
系 統 名 | ＡＣ－２暖房用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電流値(mA) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０
系 統 名 | ＡＣ－２冷房用
型 番 | R36TR1UA1100
基準入力(℃) | 基準電流値(mA) | 指示値(℃) | 誤差(℃) | 備 考
０
１０
２０
２５
３０
４０
５０