## 1
4.4.7 ポンプ
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期Ⅰ | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない | 6M |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する | 周期Ⅰ
|  | ②防振材、ストッパー等に劣化及び緩みがない | 6M |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する （別シートによる） | 周期Ⅱ
２ 外観の状況 |  | ①腐食、損傷及び漏洩がない | (6M) |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  | ②軸継手ゴムに損傷等がない | 6M |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
|  | ③ベルトに損傷等がない | (6M) |  | □ |  |  |  | ―
|  | ④軸継手の芯出しが適正である | 6M |  | □
|  | ⑤吸込圧力が（ ～ ｋＰａ）内である | (6M) | kＰａ | □
|  | 吐出し圧力が（ ～ ｋＰａ）内である | (6M) | ｋＰａ | □
|  | ⑥真空給水ポンプユニットは受水タンク内真空度が （ ～ Ｐａ）内である | (6M) | Ｐａ | □
|  | 真空給水ポンプユニットは受水タンク内吐出し圧力が（ ～ Ｐａ）内である | (6M) | Ｐａ | □
|  | ⑦軸封の漏水状態が適正である | (6M) |  | □
|  | ⑧設置の状況を確認 | (6M) |  | □
３ 電動機 |  | ①異常な発熱がない | (6M) |  | □
|  | ②回転方向が正しい | 1Y |  | □
|  | ③絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | 6M | ＭΩ | □
|  | ④運転電流が定格（ Ａ）以下である | (6M) | Ａ | □
４ 制御機器 | a.制御盤 | ①電磁開閉器の接点の劣化がない | 6M |  | □
|  | ②表示ランプが正常に点灯する | (6M) |  | □
| b.真空 開閉器・ 水位 調整器 | 正常に作動する | (6M) |  | □
| c.電磁弁 装置 | 正常に作動する | (6M) |  | □
５ フート弁・ 逆止弁 |  | 正常に開閉する | 6M |  | □
６ 圧力計・ 連成計 又は真空計 |  | ①腐食、損傷がない | 1Y |  | □
|  | ②指示値に狂いがない | 1Y |  | □
７ 運転調整 |  | ①電圧変動が Ｖ以内である | 1Y | Ｖ | □
|  | ②電流が Ａ以下である | 1Y | Ａ | □
記事