## 1～2
4.3.1 チリングユニット（シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  |  | ①亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  |  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトにゆるみがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  |  | ③防振材、ストッパー等に劣化及び緩みがない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
２ 外観の 状況 |  | a. 本 体 | 腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  | b. 保冷材 | 損傷及び脱落がない |  | □ |  |  |  | ―
３ 内部の状況 |  | a.熱 交換機 | フィンコイルに汚れ、損傷等がない |  | □
４ 付 属 品 | a.温度計・ 圧力計 |  | ①正常値を指示している |  | □
|  |  | ②取付け部等に漏れがない |  | □
|  |  | ③汚れ、破損がない |  | □
| b.安全弁 |  | 漏れがない |  | □
|  |  | 正常に作動する |  | □
５ 電 気 系 統 | a.操作回路・ 動力回路 |  | 操作回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 動力回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である |  | □
| b.端 子 |  | 緩み、変色、破損がない |  | □
| c.クランク ケース ヒーター |  | ①温度に異常がない |  | □
|  |  | ②絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
| d.操作盤 |  | 異物の付着、緩み、変形がない |  | □
| e.電磁 開閉器 |  | 異音、劣化がない |  | □
| f.接 地 |  | ①断線、緩みがない |  | □
|  |  | ②接地抵抗が100Ω以下である | Ω | □
６ 保 安 装 置 | a.圧力 開閉器 |  | 設定値（ kＰa）で作動する | kＰa | □
| b.吐出ガス 温度サーモスタット |  | 正常に作動する |  | □
| c.断水リレー |  | 正常に作動する |  | □
| d.インター ロック |  | 正常に作動する |  | □
| e.冷水凍結 防止サーモスタット |  | 正常に作動する |  | □
| f.可溶栓 |  | 変形、破損等がない |  | □
７ 冷媒系統 |  |  | ①ガス漏れがない |  | □
|  |  | ②配管に損傷、接触、摩耗、腐食等がない |  | □
８ 潤滑油系統 |  |  | 油の汚れがない |  | □
|  |  | 油量が適正である |  | □
９ 冷水及び 冷却水系統 |  |  | ①漏れがない |  | □
|  |  | ②弁の開閉が正常である |  | □
１０ 排水系統 |  |  | 流れに支障がない |  | □
１１ 運 転 調 整 | a.音・振動 |  | 異常がない |  | □
| b.電源電圧 ・電流 |  | ①電圧変動が定格（ Ｖ）の±10％以内である | Ｖ | □
|  |  | ②主電流は定格（ Ａ）の110％以下である | Ａ | □
|  |  | ②圧縮機電流は定格（ Ａ）の110％以下である | Ａ | □
|  |  | ②送風機電流は定格（ Ａ）以下である | Ａ
| c.冷媒ガス |  | 高圧側圧力が（ ～ kPa）内にある | kPa | □
|  |  | 高圧側温度が（ ～ ℃）内にある | ℃ | □
|  |  | 低圧側圧力が（ ～ kPa）内にある | kPa | □
|  |  | 低圧側温度が（ ～ ℃）内にある | ℃ | □
| d.冷凍機油 |  | 圧力が（ ～ kPa）内にある | kPa | □
|  |  | 温度が（ ～ ℃）内にある | ℃ | □
| e.熱交換 状況 |  | 正常である |  | □
| f.自動制御 |  | 温度制御の設定値が（ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | 圧力制御の上段（高圧断）の設定値が（ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | 圧力制御の下段（低圧断）の設定値が（ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | 容量制御の設定値が（ ）で作動する |  | □
|  |  | タイマー制御の設定値が（ ）で作動する |  | □
記事