## 1～2
4.3.9 冷却塔（シーズンオン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎･固定部 |  |  | ⑤取付け状態が適正である |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
２ 外 観 の 状 況 | a.本体 |  | 損傷、変形及び汚れがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
| b.散水装置 |  | ①損傷、変形、さび及び汚れがない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  |  | ②散水穴に目詰まりがない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  |  | ③散水管の回転が円滑である |  | □ |  |  |  | ―
| e.ルーバ |  | 損傷、変形及び目詰まりがない |  | □
| f.充填材 |  | ①スケール等の付着がない |  | □
|  |  | ②目詰まりがない |  | □
|  |  | ③座屈、変形等がない |  | □
| g.架 台 |  | ①損傷、変形等がない |  | □
|  |  | ②固定金具の劣化及び組立ボルトに緩みがない |  | □
３ 水 槽 | a.本 体 |  | ①内外面に損傷、変形がない |  | □
|  |  | ①内外面に汚れがない |  | □
|  |  | ②水漏れがない |  | □
|  |  | ③水位が規定の位置にある |  | □
| b.給水装置 |  | ボールタップ等が正常に作動する |  | □
| c.ストレー ナー |  | 目詰まりがない |  | □
|  |  | 損傷等がない |  | □
４ 送 風 機 | a.羽根車 |  | ①損傷、腐食等がない |  | □
|  |  | 汚れがない |  | □
|  |  | ②回転に支障がない |  | □
| b.ファン ケーシング |  | 損傷、腐食等がない |  | □
| c.軸 受 |  | ①軸が円滑に回転する |  | □
|  |  | ②油量が適正である |  | □
| d.電動機 |  | ③音、振動に異常がない |  | □
| e.ベルト |  | ①張り具合が適正である |  | □
|  |  | ②損傷、摩耗がない |  | □
| f.プーリ |  | 損傷、摩耗等がない |  | □
５ 散水 ポンプ 【密閉形に限る】 |  | a. 本 体 | ②振動、異常がない |  | □
|  | b. 電動機 | ④音、振動に異常がない |  | □
６ 凍結防止 装置 |  |  | ②ヒーターの作動電流が定格 （ Ａ）以下にある | Ａ | □
７ 運転調整 |  |  | ③電源電圧が定格（ Ｖ）の±10％以内にある | Ｖ | □
|  |  | ④運転電流が定格値（ Ａ）以下にある | Ａ | □
|  |  | ⑤散水管の回転数が許容範囲 （ ～ ｒｐｍ）内にある | ｒｐｍ | □
|  |  | ⑥散水は均一に分散している |  | □
８ 冷却水及び 補給水の水質 |  |  | 別紙による
記事