## 1
4.4.10 ・回転形 ・静止形 全熱交換器（2,000㎥/ｈ以上）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期Ⅰ | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  | ①基礎に亀裂、沈下等がない | 1Y |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する | 周期Ⅰ
|  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない | 6M |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する （別シートによる） | 周期Ⅱ
２ 外観の状況 | a.本体・ 点検口 | さび、腐食、変形、破損等がない | 1Y |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
| b.フィルター | 詰まり、損傷等がない | (6M) |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
| c.保温材 | 破損がない | 1Y |  | □ |  |  |  | ―
３ 熱交換エレメント | a.軸 受 | ①音、振動等に異常がない | 6M |  | □
|  | ②グリース給油状態が良好である | 6M |  | □
| b.エレメント | ①詰まり、汚れ、損傷がない | 6M |  | □
|  | ②回転が正常である | 6M |  | □
| c.エア シール | 著しい摩耗、破損等がない | 6M |  | □
| d.駆動装置 | ベルト（チェーン）の緩み、損傷等がない | 6M |  | □
| e. ケーシング | 汚れ、さび、腐食等がない | 1Y |  | □
４ 電気系統【回転形に限る】 | a.電源電圧 | 定格（ Ｖ）の±10％以内にある | 1Y | Ｖ | □
| b.電動機 | ①絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | 1Y | ＭΩ | □
|  | ②異常な発熱がない | 1Y |  | □
|  | ③電流値が定格値（ Ａ）以下である | 6M | Ａ | □
|  | ④オイルシールに油漏れがない | 1Y |  | □
| c.リレー | 正常に作動する | 6M |  | □
| d.端子類 | 緩み、変色、溶損等がない | 1Y |  | □
記事