## 1
4.4.8 送風機
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 | 判 断 基 準 | 周期Ⅰ | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎･ 固定部 | ①基礎に亀裂、沈下等がない | 1Y |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する | 周期Ⅰ
| ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない | 6M |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる） | 周期Ⅱ
| ③防振材に破損等がない | 6M |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
| ④天井吊は脱落防止、吊り支持等の金具に緩み及び腐食がない | 6M |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため 実施しない
２ 外観の状況 | ①設置状況を確認する | 6M |  | □ |  |  | 実施の有無 を選択する | ―
| ②汚れがない | (6M) |  | □
| ③腐食及びボルトに緩みがない | (6M) |  | □
３ 電 動 機 | ①異常な発熱がない | (6M) |  | □
| ②回転方向が正しい | 1Y |  | □
| ③絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | 6M | ＭΩ | □
| ④電流値が定格値（ Ａ）以下にある | (6M) | Ａ | □
４ 軸 受 | 発熱、音及び振動の異常がない | (6M) |  | □
５ Ｖベルト | 緩みがない | 6M |  | □
| 摩耗、損傷等がない | 6M |  | □
６ Ｖベルト カバー | 変形、損傷等がない | 6M |  | □
７ Ｖプーリー | ①摩耗、損傷等がない | 6M |  | □
| ②芯出しが適正である | 6M |  | □
８ 羽根車 | ①汚れがない | 1Y |  | □
| 変形、腐食がない | 1Y |  | □
| ②ボルトの緩みがない | 1Y |  | □
| ③ケーシング等に接触していない | 1Y |  | □
９ 運転調整 | ①電圧変動が Ｖ以内である | 1Y | Ｖ | □
| ②電流が Ａ以下である | 1Y | Ａ | □
記事