## 1-2
4.3.6 パッケージ形空気調和機（シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎･固定部 |  |  | ①亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  |  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  |  | ③防振材、ストッパー等に劣化及び緩みがない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
２ 外観の状況 |  |  | 腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
３ 冷房切替え |  |  | 温水・蒸気ヒーターの水抜き弁の開閉等が適切である |  | □ |  |  |  | ―
|  |  | 電気ヒーターの電源が遮断されている |  | □
|  |  | 加湿器の電源の遮断、給水弁の開閉が適切である |  | □
|  |  | 自動制御機器の切替、作動が適切である |  | □
４ 暖房切替え |  |  | 温水・蒸気ヒーターの弁の開閉が適切である |  | □
|  |  | 電気ヒーターの電源の投入が適切である |  | □
|  |  | 加湿器の電源の投入、給水弁の開閉が適切である |  | □
|  |  | 自動制御機器の切替、作動が適切である |  | □
５ 水 系 統 | a.加湿用 給水 |  | ①弁の開閉が適切である |  | □
|  |  | ②漏れ、汚れがない |  | □
| b.ドレンパン |  | 汚れ、さび、腐食等がない |  | □
| c.ドレン 排水 |  | 流れに支障がない |  | □
６ 電 気 系 統 | a. 操作回路・ 動力回路 |  | 操作回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 動力回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
| b.端 子 |  | 緩み、変色がない |  | □
| c.操作盤 |  | 盤内の汚れ、異物の付着がない |  | □
|  |  | 盤の緩み、変形がない |  | □
| d.クランク ケース ヒーター |  | 通電、発熱状態に異常がない |  | □
７ 送 風 機 | a.Ｖベルト |  | 緩み、亀裂、摩耗等がない |  | □
| b.軸 受 |  | 音、振動等の異常がない |  | □
|  |  | 給油量が適切である |  | □
| c.羽根車 |  | 汚れ、損傷等がない |  | □
| d.電動機 |  | 回転方向が正しい |  | □
８ エア フィルター |  | a. ろ材 | 詰まり、損傷等がない |  | □
|  | b.枠 | 変形、腐食等がない |  | □
９ 冷媒系統 |  |  | ①ガス漏れがない |  | □
|  |  | ②配管に損傷等の劣化がない |  | □
１０ 熱交換器 |  |  | ①フィンコイル及び凝縮器に汚れ、損傷等がない |  | □
|  |  | ②補助ヒーターに汚れ、損傷等がない |  | □
１１ 加 湿 器 |  |  | ①正常に作動する |  | □
|  |  | ②汚れ、損傷等がない |  | □
１２ 保 安 装 置 | a.インター ロック |  | ①冷却水ポンプ接点・フロースイッチ接点の作動が適切である |  | □
|  |  | ②電気ヒーターと送風機の連動は適切である |  | □
| b.圧力 開閉器 |  | 正常に作動する |  | □
| c.可溶栓 又は 安全弁 |  | ガス漏れ、変形等がない |  | □
| d.温度 ヒューズ |  | 溶断、変形、変色がない |  | □
| e過熱 防止器 |  | 正常に作動する |  | □
| f.圧力計 |  | 設定値（ ｋPa）である | kPa | □
１３ 自動制御 機器 |  |  | ①温度調節器が設定値（ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | ①湿度調節器が設定値（ ＲＨ％）で作動する | ＲＨ％ | □
|  |  | ①タイマー制御が設定値（ ）で作動する |  | □
|  |  | ①圧力制御が設定値（ kＰa ）で作動する | kＰa | □
|  |  | ①容量制御が設定値（ ）で作動する |  | □
１４ 運 転 調 整 | a.音・振動 |  | 異常がない |  | □
| b.電源電圧 |  | ①供給電源電圧が適正（ Ｖ）である | Ｖ | □
|  |  | ②運転時の電圧の変動が定格 （ Ｖ）の±10％以内である | Ｖ | □
| c.運転電流 |  | ①主電流が定格（ Ａ）の110％以下である | Ａ | □
|  |  | ①圧縮機電流が定格（ Ａ）以下である | Ａ | □
|  |  | ②送風機電流が定格（ Ａ）以下である | Ａ | □
|  |  | ②加湿器電流が定格（ Ａ）値にある | Ａ | □
|  |  | ③電気ヒーター電流が定格（ Ａ）値である | Ａ | □
| 冷媒ガス |  | 高圧側圧力が（ ～ kＰa)内である | kＰa | □
|  |  | 低圧側圧力が（ ～ kＰa)内である | kＰa | □
|  |  | 高圧側吐出温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | 低圧側吸入温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
| d.冷凍機油 |  | 汚損、劣化がない。 |  | □
|  |  | 圧力が（ ～ kＰa)である | kＰa | □
|  |  | 温度（表面温度）が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | 油量が適切である |  | □
| e.熱交換 状況 |  | 冷媒の液温が正常である |  | □
|  |  | 室外機吹出温度が正常である |  | □
|  |  | 室内機吹出温度が正常である |  | □
| f.除霜装置 |  | 検知器が正常に作動する |  | □
|  |  | 四方弁が正常に作動する |  | □
記事