## 1～2
4.3.9 冷却塔（シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎･固定部 |  |  | ①基礎に亀裂、沈下等の異常がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  |  | ②基礎ボルトに緩み、劣化がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  |  | ③防振装置に損傷等がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  |  | ④防振ストッパーに緩み、劣化がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
２ 外 観 の 状 況 | a.本 体 |  | 損傷、変形及び汚れがない |  | □ |  |  |  | ―
| b.散水装置 |  | ①損傷、変形、さび及び汚れがない |  | □
|  |  | ②散水穴に目詰まりがない |  | □
|  |  | ③散水管の回転が円滑である |  | □
| c.熱交換器 【密閉形 に限る】 |  | コイルに汚れ、損傷等がない |  | □
| d.エリミネータ |  | 損傷、変形及び目詰まりがない |  | □
| e.ルーバ |  | 損傷、変形及び目詰まりがない |  | □
| f.充填材 |  | ①スケール等の付着がない |  | □
|  |  | ②目詰まりがない |  | □
|  |  | ③座屈、変形等がない |  | □
| g.架 台 |  | ①損傷、変形等がない |  | □
|  |  | ②固定金具の劣化及び組立ボルトに緩みがない |  | □
| h.梯子・ 点検扉 |  | 損傷、変形、腐食等がない |  | □
３ 水 槽 | a.本 体 |  | ①内外面に損傷、変形がない |  | □
|  |  | ①内外面に汚れがない |  | □
|  |  | ②水漏れがない |  | □
|  |  | ③水位が規定の位置にある |  | □
| b.給水装置 |  | ボールタップ等が正常に作動する |  | □
| c.ストレーナー |  | 目詰まりがない |  | □
|  |  | 損傷等がない |  | □
| d.フレキシブル ジョイント |  | 接続部に緩み、腐食等がない |  | □
４ 送 風 機 | a.羽根車 |  | ①損傷、腐食等がない |  | □
|  |  | ①汚れがない |  | □
|  |  | ②回転に支障がない |  | □
| b.ファン ケーシング |  | 損傷、腐食等がない |  | □
| c.軸 受 |  | ①軸が円滑に回転する |  | □
|  |  | ②油量が適正である |  | □
| d.電動機 |  | ①外観等に損傷、腐食等がない |  | □
|  |  | ②円滑に回転する |  | □
|  |  | ③絶縁抵抗が１ＭΩ以上ある | ＭΩ | □
| e.ベルト |  | ①張り具合が適正である |  | □
|  |  | ②損傷、摩耗がない |  | □
| f.プーリ |  | 損傷、摩耗等がない |  | □
５ 散水 ポンプ 【密閉形 に限る】 |  | a. 本 体 | ①汚れがない |  | □
|  |  | ①損傷、腐食等の劣化がない |  | □
|  | b. 電動機 | ①絶縁抵抗が１ＭΩ以上ある | ＭΩ | □
|  |  | ②回転方向が正しい |  | □
|  |  | ③電流が定格（ Ａ）以下にある | Ａ | □
６ 凍結防止装置 |  |  | ①サーモスタットが設定値（ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | ②ヒーターの作動電流が定格（ Ａ）以下にある | Ａ | □
|  |  | ③ヒーターの絶縁抵抗が１ＭΩ以上ある | ＭΩ | □
７ 運転調整 |  |  | ①電動機の回転方向が正しい |  | □
|  |  | ②音、振動の異常がない |  | □
|  |  | ③電源電圧が定格（ Ｖ）の±10％以内にある | Ｖ | □
|  |  | ④運転電流が定格値（ Ａ）以下にある | Ａ | □
|  |  | ⑤散水管の回転数が許容範囲 （ ～ ｒｐｍ）内にある | ｒｐｍ | □
|  |  | ⑥散水は均一に分散している |  | □
|  |  | ⑦水槽の運転前、運転後の水位が適正である |  | □
１０ シーズンイン時の清掃 |  |  | 本体及び配管の清掃を行う |  | □
記事