## 1～4
4.3.5 直だき吸収冷温水機（シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎･固定部 |  |  | ①亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  |  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
２ 外観の状況 |  | a. 本 体 | 腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  | b. 保温材 保冷材 | 損傷、脱落がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
４ 付属品 | a.温度計・ 圧力計 |  | ①正常値を指示している |  | □ |  |  |  | ―
|  |  | ②取り付け部等の漏れがない |  | □
|  |  | ③汚れ、破損がない |  | □
| b.付属弁 |  | ①開閉が良好である |  | □
|  |  | ②調整弁が調整開度である |  | □
５ 動力盤 |  |  | ①冷房及び暖房の切換えが適正である |  | □
|  |  | ②絶縁抵抗が１MΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | ③作動状態が良好である |  | □
６ 電 気 系 統 | a. 操作回路・ ヒーター回路・ 電動機回路 【キャンドポンプ、抽気ポンプ、ブロワーファン、油ポンプ】 |  | 操作回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 吸収液ポンプの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 冷媒ポンプの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | ブロワーの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 抽気ポンプの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 油ポンプの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 油ヒーターの絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 主電源の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
| b.端 子 |  | 緩み、変色、損傷がない |  | □
| c.タイマー |  | 起動タイマーが設定値（ 秒）で作動する | 秒 | □
|  |  | 遅延タイマーが設定値（ 秒）で作動する | 秒 | □
|  |  | 停止タイマーが設定値（ 秒）で作動する | 秒 | □
|  |  | 燃焼復帰タイマーが設定値（ 秒）で作動する | 秒 | □
| d.サーマル リレー |  | キャンドポンプ用サーマルリレーの設定値を確認する | Ａ | □
|  |  | 抽気ポンプ用サーマルリレーの設定値を確認する | Ａ | □
|  |  | ブロワー用サーマルリレーの設定値を確認する | Ａ | □
|  |  | 油ポンプ用サーマルリレーの設定値を確認する | Ａ | □
| e.電極棒 |  | 機能が正常である |  | □
| f.操作盤 |  | 盤内に汚れ、異物の付着、緩み、変形がない |  | □
| g.接 地 |  | ①断線、緩みがない |  | □
|  |  | ②接地抵抗が１００Ω以下である | Ω | □
８ 保 安 装 置 | a.作動試験 |  | 冷水過冷却リレーが設定値 （ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | 断水リレーが設定値 （ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | 液面リレーが設定値 （ ）で作動する |  | □
|  |  | 高温再生器圧力スイッチが設定値 （ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | 高温再生器温度スイッチが設定値 （ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | 吸収液ポンプ冷却水温度スイッチが設定値（ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | ガス圧力高スイッチが設定値 （ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | ガス圧力低スイッチが設定値 （ kPa）で作動する | kPa | □
|  |  | 排ガス温度スイッチが設定値 （ ℃）で作動する | ℃ | □
|  |  | その他のスイッチが正常に作動する |  | □
| b.インター ロック |  | 冷水､冷却水ポンプ等のインターロックが正常に作動する |  | □
８ 燃 焼 装 置 | a.燃料系統 配管 |  | ①油配管継手からの油の滴下がない。 |  | □
|  |  | ②外部ガス漏れがない。 |  | □
| b.弁 |  | ①油燃料の場合、非通電時にノズルから油もれがない。 |  | □
|  |  | ②ガス燃料の場合、弁越リーク量が基準以内である |  | □
|  |  | ③電動ボール弁の開閉が正常である |  | □
|  |  | ④電動ボール弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ③主遮断弁の開閉が正常である |  | □
|  |  | ③主遮断弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ③パイロット電磁弁の開閉が良好である |  | □
|  |  | ④パイロット電磁弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ⑤通電時のチャダリング、熱、音に異常がない |  | □
| c.バーナー |  | ①耐火材に亀裂、欠損がない |  | □
|  |  | 燃料油が所定の銘柄である |  | □
|  |  | ④点火トランスに損傷等がない |  | □
|  |  | ④電極棒に損傷等がない |  | □
|  |  | ④高圧リード線に損傷等がない |  | □
|  |  | ④絶縁碍子に亀裂がない |  | □
| d.リンク機構 |  | ①動作が正常である |  | □
|  |  | ②ボールジョイントに緩み及び損傷がない |  | □
| e.火炎 検知器 |  | 汚れ、亀裂等がなく絶縁が良好である |  | □
| f.ストレーナー |  | 詰まり及び損傷等がない |  | □
| g.地震 感知器 |  | 作動テストで正常に燃焼が停止する |  | □
９ 冷温水及び 冷却水系統 |  |  | ①冷温水出口圧力が規定値（ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ①冷温水入口圧力が規定値（ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ①冷却水出口圧力が規定値（ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ①冷却水入口圧力が規定値（ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ②各水室部に水漏れがない |  | □
|  |  | ③暖房時前に冷却水系の水抜きを確認する |  | □
１０ 運 転 調 整 | a.音・振動 |  | 異常がない |  | □
| b.電流・電圧 |  | ①電源電圧の変動が定格( Ｖ)の±10％以内にある | Ｖ | □
|  |  | ②電流が定格（ Ａ)の110％以下である | Ａ | □
| c.電動機 |  | 回転方向が正常である |  | □
| d.温度制御 |  | 設定温度で作動している |  | □
| e.燃焼制御 |  | プレパージ時間､着火タイミング､失火動作指令等が正常である |  | □
| f.燃焼状態 |  | ①正常に着火する |  | □
|  |  | ②振動、音に、異常がない |  | □
|  |  | ③フレーム電流が規定値（ μＡ）以上である | μＡ | □
|  |  | ④ガス・油消費量が規定値( Ｎｍ3/ｈ)以下である | Ｎｍ3/ｈ | □
|  |  | ④ガス入口圧力が（ ～ Pa)内である | Pa | □
|  |  | ④油入口圧力が（ ～ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ④Ｏ2濃度が規定の範囲内である | ％ | □
|  |  | ④ＣＯ濃度が規定の範囲内である | ppm | □
|  |  | ④排ガス温度が規定値（ ℃）以下である | ℃ | □
| g.熱交換器 |  | ①高温再生器温度が規定値（ ℃）以下である | ℃ | □
|  |  | ①高温再生器圧力が規定値（ kPa)以下である | kPa | □
|  |  | ①高温再生器液面が規定の範囲内である |  | □
|  |  | ①高温再生器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①高温再生器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①低温再生器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①低温再生器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①吸収器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①吸収器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷媒温度が規定の範囲内である | ℃ | □
|  |  | ①冷媒液面が規定の範囲内である |  | □
|  |  | ①吸収液濃度が規定の範囲内である | ％ | □
|  |  | ①冷水入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷水出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷却水入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷却水出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ②不凝縮ガスの混入がない |  | □
|  |  | ②冷却管に汚れがない |  | □
１１ 真 空 気 密 | a.抽気ポンプ |  | ①起動時に固着及び異音がない |  | □
|  |  | ①抽気能力に異常がない |  | □
|  |  | ②ベルトの張りが適正である |  | □
|  |  | ②油面が適正である |  | □
| b.抽気系統 |  | 抽気用弁が確実に開通している |  | □
| c.パラジウム セルユニット |  | パラジウムセル部に焼損、劣化がない |  | □
| d.リーク試験 |  | 機内に不凝縮ガスがない |  | □
１２ 冷媒・吸収剤 |  |  | ①腐食防止剤の濃度が規定（ ～ ％）の許容範囲内にある | ％ | □
|  |  | ①アルカリ度が規定( ～ )の許容範囲内にある |  | □
|  |  | ②溶液の汚れがない |  | □
記事