## 1
4.4.4 ・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機 （シーズンイン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | １２条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  |  | ①基礎に亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無 を選択する
|  |  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  |  | ③防振材、ストッパー等に劣化及び緩みがない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
２ 外観の状況 |  | a. 本 体 | ①設置の状況及び劣化・損傷の状況を確認する |  | □ |  |  | 実施の有無 を選択する | × | 該当しないため 実施しない
|  |  | ②腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | ―
|  | b. 保温材・吸音材 | 破損及び脱落がない |  | □
３ 送 風 機 | a.羽根車 |  | ①汚れ、さび、腐食等がない |  | □
|  |  | ②回転に支障がない |  | □
| b.シャフト |  | 汚れがない |  | □
|  |  | さび、摩耗等がない |  | □
| c.ベルト |  | 緩みがない |  | □
|  |  | 摩耗、損傷等がない |  | □
| d.プーリ |  | 摩耗等がない |  | □
| e.軸 受 |  | ①音、振動等の異常がない |  | □
|  |  | ②給油の状態を点検する |  | □
| f.カップ リング |  | 摩耗、損傷等がない |  | □
| g.電動機 |  | ①絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | ②回転方向が正しい |  | □
|  |  | ④運転電流が定格（ Ａ）以下にある | Ａ | □
４ 熱交換器 |  |  | 汚損、腐食、損傷等がない |  | □
５ 加 湿 器 |  |  | ①加湿器の詰まりの有無を点検し、清掃する |  | □
|  |  | ②作動が正常である |  | □
|  |  | ④加湿状態点検用ランプが点灯する |  | □
６ エリミネータ |  |  | 目詰まりがない |  | □
|  |  | 腐食等がない |  | □
７水系統 | b.ドレン パン |  | 汚れ、さび、腐食等の有無を点検し、清掃する |  | □
| c.ドレン 排水 |  | 詰まりがなく排水が良好である |  | □
８ エア フィルター |  | a.ろ材 | 詰まり、損傷等がない |  | □
|  | b.枠 | 変形、腐食等がない |  | □
９ 運転調整 |  |  | ①運転の状況を確認する |  | □ |  |  | 実施の有無 を選択する
|  |  | ②電圧変動が Ｖ以内である | Ｖ | □
|  |  | ③電流が Ａ以下である | Ａ | □
|  |  | ④インバーター設置の場合は、単体運転にて電圧及び電流値のバランス確認を行う |  | □
記事