## 1～３
中央監視制御装置以外の機器類（日常点検）
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
真 空 式 温 水 発 生 機
１運転・監視記録 |  | ①真空度が適正である | ２H |  | □
|  | ②缶内水位が適正である | ２H |  | □
|  | ③燃料保有量が適正である | ２H |  | □
|  | ④供給温度及び設定温水温度が適正である | ２H |  | □
|  | ⑤天候状況を確認する | ２H |  | □
|  | ⑥機械室温度を確認する | ２H |  | □
２起動前 | a.連成計 | ①指針に異常がない | － |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  | ②ガラス及び文字板に汚れ及び損傷がない | － |  | □ |  |  | △ | 実施しない
| b.水面計 | 水面が規定の水位にある | － |  | □
| c.燃料及び 給水系統 | ①弁の開閉状態が正常である | － |  | □
|  | ②配管接続部から燃料又は水漏れがない | － |  | □
| d.機械室の 換気 | 換気状態が良好に維持されている | － |  | □
| e.煙道ダン パー | 全開の状態にある | － |  | □
| f.燃料 | 燃料保有量が適切である | － |  | □
３起動及び運転中 | a.起動操作 | ①起動時のプレパージ及び点火動作が正常である | １D |  | □ |  |  | ―
|  | ②停止時の消火動作が正常である | １D |  | □
| b.供給及び 設定温水 温度 | 規定の許容範囲内にある | １D |  | □
| c.燃焼状態 | 燃焼音、火炎の形状及び色が正常であること | １D |  | □
| d.給水及び 燃料系統 | 水又は燃料漏れがない | １D |  | □
| e.燃焼ガス | 煙室、爆発扉、掃除口扉、煙道等からの漏れがない | １D |  | □
４ 運転終了時の作業 |  | ①燃料元弁を閉止する | － |  | □
|  | ②電源スイッチを遮断する | － |  | □
チ リ ン グ ユ ニ ッ ト
１運転・監視記録 |  | ①冷水入口及び出口温度並びに圧力が適正である | １D |  | □
|  | ②冷却水入口及び出口温度並びに圧力が適正である | １D |  | □
|  | ③蒸発及び凝縮発力が適正である | １D |  | □
|  | ④潤滑油圧力が適正である | １D |  | □
|  | ⑤電源電圧及び圧縮機電流が適正である | １D |  | □
|  | ⑥機械室温度を確認する | １D |  | □
２起動前 | a.圧力計・ 温度計 | ガラス及び文字板に汚れがない | － |  | □ |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
| b.冷水及び 冷却水配 管系統 | ①各種弁の開閉状況が正常である | － |  | □
|  | ②配管接続部、機器水室部等より水漏れがない | － |  | □
| c.電源 | 電圧が規定の許容範囲内にある | － |  | □
| d.燃料（R22） | 燃料保有量が適切である | － |  | □
３起動及び運転中 | a.運転中 | ①各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にある | １D |  | □ |  |  | ―
|  | ②配管に漏れ、振動等の異常がない | １D |  | □
|  | ③運転時に異常音及び異常振動がない | １D |  | □
|  | ④運転記録から系内に空気の侵入が認められない | １D |  | □
|  | ⑤侵入が認められるときは、抽気装置の運転を行う | １D |  | □
４ 運転終了時の作業 |  | ①関連機器の所定の停止順序に従って運転を停止する | － |  | □
|  | ②弁類を所定の開閉位置にする | － |  | □
|  | ③電源開閉器を規定の位置にする | － |  | □
直 だ き 吸 収 式 冷 温 水 機
１運転・監視記録 |  | ①冷温水入口及び出口温度が適正である | ４/D |  | □
|  | ②冷却水入口及び出口温度が適正である | ４/D |  | □
|  | ③排ガス温度が適正である | ４/D |  | □
|  | ④高温再生器温度及び圧力が適正である | ４/D |  | □
|  | ⑤高温再生器、吸収器及び蒸発器液面が適正である | ４/D |  | □
|  | ⑥本体真空度が適正である | ４/D |  | □
|  | ⑦機械室温度を確認する | ４/D |  | □
２起動前 | a.圧力計・ 温度計 | ガラス及び文字板に汚れがない | － |  | □
| b.冷水及び 冷却水配 管系統 | ①各種弁の開閉状況が正常である | － |  | □
|  | ②配管接続部、機器水室部等より水漏れがない | － |  | □
| c.電源 | 電圧が規定の許容範囲内にある | － |  | □
| d.燃料 | 燃料保有量が適切である | － |  | □
３起動及び運転中 | a.運転中 | ①各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にある | １D |  | □
|  | ②配管に漏れ、振動等の異常がない | １D |  | □
|  | ③運転時に異常音及び異常振動がない | １D |  | □
|  | ④運転記録から系内に空気の侵入が認められない | １D |  | □
|  | ⑤侵入が認められるときは、抽気装置の運転を行う | １D |  | □
４ 運転終了時の作業 |  | ①関連機器の所定の停止順序に従って運転を停止する | － |  | □
|  | ②弁類を所定の開閉位置にする | － |  | □
|  | ③電源開閉器を規定の位置にする | － |  | □
パ ッ ケ ー ジ 形 空 気 調 和 機
１運転・監視記録 |  | ①冷却水入口及び出口温度並びに圧力が適正である | １D |  | □
|  | ②蒸発及び凝縮圧力が適正である | １D |  | □
|  | ③還気及び給気温度が適正である | １D |  | □
|  | ④潤滑油圧力が適正である | １D |  | □
|  | ⑤電源電圧、圧縮機及び送風機電流が適正である | １D |  | □
|  | ⑥機械室温度を確認する | １D |  | □
２起動前 | a.圧力計・ 温度計 | ガラス及び文字板に汚れがない | － |  | □
| b.冷水及び 冷却水配 管系統 | ①各種弁の開閉状況が正常である | － |  | □
|  | ②配管接続部、機器水室部等より水漏れがない | － |  | □
| c.電源 | 電圧が規定の許容範囲内にある | － |  | □
| d.燃料 | 燃料保有量が適切である | － |  | □
３起動及び運転中 | a.運転中 | ①各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にある | １D |  | □
|  | ②配管に漏れ、振動等の異常がない | １D |  | □
|  | ③運転時に異常音及び異常振動がない | １D |  | □
|  | ④運転記録から系内に空気の侵入が認められない | １D |  | □
|  | ⑤侵入が認められるときは、抽気装置の運転を行う | １D |  | □
４ 運転終了時の作業 |  | ①関連機器の所定の停止順序に従って運転を停止する | － |  | □
|  | ②弁類を所定の開閉位置にする | － |  | □
|  | ③電源開閉器を規定の位置にする | － |  | □
受 水 槽
１水質の 維持 | a.飲料水 | 外観検査（臭気、味、色、濁り）を行う | １D |  | □
記事