## 1～4
4.7.1 冷凍空調機器用水
冷水（循環式）
点検者 点検日 年 月 日 | [5 empty] | 1/4
検 査 記 録 | 採 水 | 日 時
場 所
| 検査又は 測定 | 日 時
実施者
方法等
検 査 項 目 |  |  | 基 準 値 | 計測値 | 判定 | 不良内容等
基 準 項 目 | pＨ（25℃） |  | 6.8～8.0である |  | □
| 電気伝導率（25℃） |  | 40ｍS/ｍ以下である | ｍS/ｍ | □
| （pＨ又は電気伝導率が基準値に不適合の場合に以下の項目を測定） |  |  |  | □
| 塩化物イオン |  | 50mgC1-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫酸イオン |  | 50mgSO42-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 酸消費量（pＨ4.8） |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 全硬度 |  | 70mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| カルシウム硬度 |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| イオン状シリカ |  | 30mgSiO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
参 考 項 目 | 鉄 |  | 1.0mgFe/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 銅 |  | 1.0mgCu/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫化物イオン |  | 検出されないこと（0.05mgS2-/ℓ 以下) |  | □
| アンモニウムイオン |  | 1.0mgNH4+/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 残留塩素 |  | 0.3mgC1/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 遊離炭酸 |  | 4.0mgCO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
記事
判定欄 □：初期設定でありプルダウンで「○、△、×、－」選択をする ○：異常なし、△：要注意、×：異常あり、－：該当なし（又は未実施）
4.7.1 冷凍空調機器用水
冷水（補給式）
点検者 点検日 年 月 日 | [5 empty] | 2/4
検 査 記 録 | 採 水 | 日 時
場 所
| 検査又は 測定 | 日 時
実施者
方法等
検 査 項 目 |  |  | 基 準 値 | 計測値 | 判定 | 不良内容等
基 準 項 目 | pＨ（25℃） |  | 6.8～8.0である |  | □
| 電気伝導率（25℃） |  | 30ｍS/ｍ以下である | ｍS/ｍ | □
| （pＨ又は電気伝導率が基準値に不適合の場合に以下の項目を測定） |  |  |  | □
| 塩化物イオン |  | 50mgC1-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫酸イオン |  | 50mgSO42-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 酸消費量（pＨ4.8） |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 全硬度 |  | 70mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| カルシウム硬度 |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| イオン状シリカ |  | 30mgSiO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
参 考 項 目 | 鉄 |  | 0.3mgFe/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 銅 |  | 0.1mgCu/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫化物イオン |  | 検出されないこと（0.05mgS2-/ℓ 以下) |  | □
| アンモニウムイオン |  | 0.1mgNH4+/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 残留塩素 |  | 0.3mgC1/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 遊離炭酸 |  | 4.0mgCO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
記事
判定欄 □：初期設定でありプルダウンで「○、△、×、－」選択をする ○：異常なし、△：要注意、×：異常あり、－：該当なし（又は未実施）
4.7.1 冷凍空調機器用水
内部循環水（20℃を超え60℃以下）、外部散布水（密閉式冷却塔）
点検者 点検日 年 月 日 | [5 empty] | 3/4
検 査 記 録 | 採 水 | 日 時
場 所
| 検査又は 測定 | 日 時
実施者
方法等
検 査 項 目 |  |  | 基 準 値 | 計測値 | 判定 | 不良内容等
基 準 項 目 | pＨ（25℃） |  | 7.0～8.0である |  | □
| 電気伝導率（25℃） |  | 30ｍS/ｍ以下である | ｍS/ｍ | □
| （pＨ又は電気伝導率が基準値に不適合の場合に以下の項目を測定） |  |  |  | □
| 塩化物イオン |  | 50mgC1-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫酸イオン |  | 50mgSO42-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 酸消費量（pＨ4.8） |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 全硬度 |  | 70mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| カルシウム硬度 |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| イオン状シリカ |  | 30mgSiO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
参 考 項 目 | 鉄 |  | 1.0mgFe/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 銅 |  | 1.0mgCu/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫化物イオン |  | 検出されないこと（0.05mgS2-/ℓ 以下) |  | □
| アンモニウムイオン |  | 0.3mgNH4+/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 残留塩素 |  | 0.25mgC1/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 遊離炭酸 |  | 4.0mgCO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
記事
判定欄 □：初期設定でありプルダウンで「○、△、×、－」選択をする ○：異常なし、△：要注意、×：異常あり、－：該当なし（又は未実施）
4.7.1 冷凍空調機器用水
補給水（温水用、密閉式冷却塔用）
点検者 点検日 年 月 日 | [5 empty] | 4/4
検 査 記 録 | 採 水 | 日 時
場 所
| 検査又は 測定 | 日 時
実施者
方法等
検 査 項 目 |  |  | 基 準 値 | 計測値 | 判定 | 不良内容等
基 準 項 目 | pＨ（25℃） |  | 7.0～8.0である |  | □
| 電気伝導率（25℃） |  | 30ｍS/ｍ以下である | ｍS/ｍ | □
| （pＨ又は電気伝導率が基準値に不適合の場合に以下の項目を測定） |  |  |  | □
| 塩化物イオン |  | 50mgC1-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫酸イオン |  | 50mgSO42-/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 酸消費量（pＨ4.8） |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 全硬度 |  | 70mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| カルシウム硬度 |  | 50mgCaCO3/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| イオン状シリカ |  | 30mgSiO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
参 考 項 目 | 鉄 |  | 0.3mgFe/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 銅 |  | 0.1mgCu/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 硫化物イオン |  | 検出されないこと（0.05mgS2-/ℓ 以下) |  | □
| アンモニウムイオン |  | 0.1mgNH4+/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 残留塩素 |  | 0.3mgC1/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
| 遊離炭酸 |  | 4.0mgCO2/ℓ 以下である | mg/ℓ | □
記事
判定欄 □：初期設定でありプルダウンで「○、△、×、－」選択をする ○：異常なし、△：要注意、×：異常あり、－：該当なし（又は未実施）