## 1～2
4.3.5 直だき吸収冷温水機（シーズンオン点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  |  | ③取付け状態が良好である |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
２ 外観の状況 |  | a. 本 体 | 腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
４ 付属品 | a.温度計・ 圧力計 |  | ①正常値を指示している |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
|  |  | ②取り付け部等の漏れがない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  |  | ③汚れ、破損がない |  | □ |  |  |  | ―
８ 燃 焼 装 置 | b.弁 |  | ①油燃料の場合、非通電時にノズルから油もれがない。 |  | □
|  |  | ②ガス燃料の場合、弁越リーク量が基準以内である |  | □
|  |  | ③電動ボール弁の開閉が正常である |  | □
|  |  | ④電動ボール弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ③主遮断弁の開閉が正常である |  | □
|  |  | ③主遮断弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ③パイロット電磁弁の開閉が良好である |  | □
|  |  | ④パイロット電磁弁が異常時に規定値（ 秒）で作動する | 作動時間 秒 | □
|  |  | ⑤通電時のチャダリング、熱、音に異常がない |  | □
| d.リンク機構 |  | ①動作が正常である |  | □
10 運 転 調 整 | a.音・振動 |  | 異常がない |  | □
| b.電流・電圧 |  | ①電源電圧の変動が定格( Ｖ)の±10％以内にある | Ｖ | □
| c.電動機 |  | 回転方向が正常である |  | □
| d.温度制御 |  | 設定温度で作動している |  | □
| e.燃焼制御 |  | プレパージ時間､着火タイミング､失火動作指令等が正常である |  | □
| f.燃焼状態 |  | ①正常に着火する |  | □
|  |  | ②振動、音に、異常がない |  | □
|  |  | ③フレーム電流が規定値（ μＡ）以上である | μＡ | □
|  |  | ④ガス・油消費量が規定値( Ｎ㎥/ｈ)以下である | Ｎｍ3/ｈ | □
|  |  | ④ガス入口圧力が（ ～ Pa)内である | Pa | □
|  |  | ④油入口圧力が（ ～ kPa)内である | kPa | □
|  |  | ④Ｏ2濃度が規定の範囲内である | ％ | □
|  |  | ④ＣＯ濃度が規定の範囲内である | ppm | □
|  |  | ④排ガス温度が規定値（ ℃）以下である | ℃ | □
10 運 転 調 整 | g.熱交換器 |  | ①高温再生器温度が規定値（ ℃）以下である | ℃ | □
|  |  | ①高温再生器圧力が規定値( kPa）以下である | kPa | □
|  |  | ①高温再生器液面が規定の範囲内である |  | □
|  |  | ①高温再生器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①高温再生器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①低温再生器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①低温再生器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①吸収器入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①吸収器出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷媒温度が規定の範囲内である | ℃ | □
|  |  | ①冷媒液面が規定の範囲内である |  | □
|  |  | ①吸収液濃度が規定の範囲内である | ％ | □
|  |  | ①冷水入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷水出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷却水入口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
|  |  | ①冷却水出口温度が （ ～ ℃）内である | ℃ | □
１１ 真 空 気 密 | a.抽気 ポンプ |  | ①起動時に固着及び異音がない |  | □
|  |  | ①抽気能力に異常がない |  | □
|  |  | ②ベルトの張りが適正である |  | □
|  |  | ②油面が適正である |  | □
| b.抽気系統 |  | 抽気用弁が確実に開通している |  | □
| c.パラジウム セルユニット |  | パラジウムセル部に焼損、劣化がない |  | □
| d.リーク試験 |  | 機内に不凝縮ガスがない |  | □
１２ 冷媒・吸収材 |  |  | ①腐食防止剤の濃度が規定 （ ～ ％）の許容範囲内にある | ％ | □
|  |  | ①アルカリ度が規定( ～ )の許容範囲内にある |  | □
|  |  | ②溶液の汚れがない |  | □
１３ 機器用水質 |  |  | 別紙による
記事