## 1
4.3.1 チリングユニット（シーズンオフ点検）
【 】
点検者 点検日 年 月 日
点 検 項 目 |  |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 12条点検
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 基礎・固定部 |  |  | ①亀裂、沈下等がない |  | □ |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
|  |  | ②固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない |  | □ |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
|  |  | ③防振材、ストッパー等に劣化、緩みがない |  | □ |  |  |  | △ | 実施しない
２ 外観の状況 |  | a. 本 体 | 腐食、変形、破損等がない |  | □ |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  | b. 保冷材 | 損傷及び脱落がない |  | □ |  |  |  | ―
３ 内部の状況 |  | a.熱 交換器 | フィンコイルに汚れ、損傷等がない |  | □
４ 付属品 | a.温度計・ 圧力計 |  | ①正常値を指示している |  | □
|  |  | ②取付部等の漏れがない |  | □
|  |  | ③汚れ、損傷がない |  | □
５ 電 気 系 統 | a. 操作回路・ 動力回路 |  | 操作回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
|  |  | 動力回路の絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
| b.端 子 |  | 緩み、変色、破損がない |  | □
| c.クランク ケース ヒーター |  | ①温度に異常がない |  | □
|  |  | ②絶縁抵抗が１ＭΩ以上である | ＭΩ | □
| d.操作盤 |  | 異物の付着、緩み、変形がない |  | □
| e.電磁 開閉器 |  | 異音、劣化がない |  | □
７ 冷媒系統 |  |  | ①ガス漏れがない |  | □
|  |  | ②配管に損傷、接触、摩耗、腐食等がない |  | □
８ 潤滑油系統 |  |  | 油の汚れがない |  | □
|  |  | 油量が適正である |  | □
１０ 排水系統 |  |  | 流れに支障がない |  | □
１２ 保存 |  |  | 確実に水が抜けている |  | □
記事